On-Line- und Off-Line-Diagnose rotierender Hochspannungsmaschinen

E. Lemke T. Strehl LEMKE DIAGNOSTICS GmbH Volkersdorf Deutschland

Einführung

Zur Diagnose rotierender Hochspannungsmaschinen wird zunehmend die PC-gestützte Messung und Analyse von Teilentladungen in der Wicklungsisolierung eingesetzt. Dabei werden die gemessenen TE-Kenngrößen zur Indikation von Zustandsänderungen der Hochspannungswicklung genutzt. Die Potentiale der Diagnose werden hauptsächlich in der Qualitätssicherung, bei der zustandsorientierten Instandhaltung, in verringerten Life-Cycle-Costs und in der erhöhten Prozeßsicherheit gesehen. TE-Messungen können abhängig von der Diagnosestrategie on-line (im Betrieb) oder off-line (vom speisenden Netz getrennt) durchgeführt werden. Zur Auskopplung der TE-Signale stehen unterschiedliche Sensortechniken zur Verfügung, die je nach Anwendungsfall vorteilhaft eingesetzt werden können. Die Analyse der Meßergebnisse erfolgt anhand bestimmter TE-Kennwerte und TE-Muster. Bei der Interpretation der Meß- und Analyseergebnisse sind Einflüsse des Prüflings (Aufbau der Wicklung und des Isoliersystems), des Meßsystems (Frequenzband) und der Umgebungsbedingungen (Störsignale) zu berücksichtigen. Die Diagnose erfolgt vorzugsweise anhand von Trendbetrachtungen oder durch Kollektivbewertungen.

- Ziele der Diagnose von Hochspannungs-Wicklungsisolierungen

Die Beurteilung des Zustandes der Wicklungsisolierung rotierender Hochspannungsmaschinen mit Hilfe diagnostischer Meßtechnik erfolgt generell mit Hilfe von integralen Verfahren wie Verlustfaktor- und Widerstandsmessungen oder bzw. und mit der TE-Meß- und Analysetechnik, die lokal stark begrenzte Defekte detektieren kann.

Mit solchen diagnostischen Messungen werden unterschiedliche Zielstellungen verfolgt: Neue Isoliersysteme werden untersucht, um deren Eignung im Rahmen von Entwicklungsprozessen hinsichtlich der eingesetzten neuen Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien oder Fertigungstechnologien zu beurteilen. Es werden an gefertigten Ma-schinen regelmäßig Messungen im Prüffeld durchgeführt, um die Qualität nachzuweisen und um “Neuwerte” für spätere Trendanalysen beim Betreiber zu generieren. Auch für die zustandso-rientierte Wartung und Instandhaltung hat die TE-Messung und -Analyse in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Hier ist es insbesondere mit Trend- und Kollektivbewertungen der Meßergebnisse möglich, den Instandhaltungsaufwand älterer Anlagen unmittelbar auf die betroffenen Maschinen zu fokussieren und damit keine unnötigen Demontage- und Wartungsarbeiten an betriebssicheren Maschinen aufzuwenden. Dadurch können besonders bei stark beanspruchten Maschinen die Prozeßsicherheit erhöht und die Life-Cycle-Costs reduziert werden. Das Potential der TE-Meßtechnik, lokale Änderungen und Defekte des Isoliersystems zu detektieren, wird durch PC-gestützte Messung und Analyse erschließbar, die für die Auswertung hilfreiche Datenkompression gestattet und damit TE-Muster und Kennzahlen wie TE-Häufigkeiten, Polarität-seinflüsse, TE-Amplituden liefert. Die Möglichkeiten und Grenzen derartiger Zustandsbeurteilung rotierender Hochspannungsmaschinen sind bei Herstellern und Betreibern in sehr unterschiedlichem Maße bekannt. Sie werden durch keine Normen beschrieben und erlangen zunehmend an Bedeutung. Im Unterschied zu vielen anderen diagnostischen Verfahren können TE-Messungen sowohl während des laufenden Betriebes der Maschine (on-line) als auch getrennt vom Netz mit Hilfe einer zusätzlichen Prüfspannungsanlage (off-line) durchgeführt werden.

Aus diesen unterschiedlichen Verfahren ergeben sich Vor- und Nachteile, die bei der Entscheidung für eine Methode gezielt berücksichtigt werden sollten. Je nach Interessenlage der Betreiber und Instandhaltungskonzept werden gegenwärtig beide Verfahren erfolgreich angewendet. Aufgrund der einfachen Handhabung und der Fortschritte bei der Beherrschung der Störsignalprobleme wird sich die on-line Messung voraussichtlich stark verbreiten. Einsatzgebiete der off-line Messung werden sich neben den Arbeitsgebieten Entwicklung und Qualitätssicherung zunehmend auf die Untersuchung bereits “auffälliger” Maschinen konzentrieren, da sich hier der höhere Aufwand eher rentiert.

- Einflüsse auf das Ergebnis von Teilentladungsmessungen an rotierenden Maschinen

  - Übertragungsverhalten der Wicklung

Die Ausbreitung der TE-Impulse durch die Wicklung der Maschine beeinflußt maßgeblich das Ergebnis einer TE-Messung. Bevor die TE-Signale an den Klemmen einer Maschine vom TE-Meßsystem erfaßt werden, durchlaufen diese, ausgehend vom Ort ihres Entstehens in der Maschine, ein Netzwerk aus verschiedenen kapazitiven und induktiven Koppelwegen.

Die Statorwicklung läßt sich so als ein Kettenleiternetzwerk aus gekoppelten Reaktanzen beschreiben. Die magnetische Kopplung tritt dabei als Eigeninduktivität im Nut- und Wickelkopfbereich und als Gegeninduktivität zwischen den einzelnen Leitern im Wickelkopfbereich auf. Eine kapazitive Kopplung besteht sowohl im Nut- wie im Endbereich, als auch zwischen den Spulen im Wickelkopf. Der TE-Impuls durchläuft somit ein Netzwerk mit vielen Resonanzfrequenzen und wird selbst oszillierend.

Gleichzeitig wirkt die Wicklung auf Grund ihrer elektrischen Länge als Wellenleiter. Es kommt daher zu Reflexionen, und die TE-Impulse erfahren zusätzlich eine Dämpfung ihrer Amplitude und eine Beschneidung ihres Frequenzspektrums.

Bild 1:	Impulsausbreitung in einer rotierenden Maschine

Entladungen, die am Ort ihres Entstehens über der lokalen, differentiellen charakteristischen Impedanz eine bestimmte „Anfangshöhe“ und „Anfangsform“ hatten, können an den Maschinenklemmen gänzlich unterschiedlich ankommen. Amplitude, Impulsdauer und Impulsform des erfaßten Signals entsprechen somit nicht denen des ursprünglichen Signals am Fehlstellenort in der Maschine.

Wie der Impuls letztlich an den Klemmen (siehe Bild 1) der Maschine aussieht hängt infolgedessen vom Aufbau der Maschine, den dielektrischen Eigenschaften der verwendeten Materialien und vor allem von dem Ort der Fehlstelle von der der Impuls ausgeht ab. Diese Effekte und deren Quantifizierung wurden für Wicklungen vielfach untersucht.

Diese Eigenschaften der Maschine auf das Signalübertragungsverhalten der TE-Impulse haben wesentliche Einflüsse auf die Bewertung durch das angeschlossene TE-Meßgerät und somit letztlich auch auf das Diagnoseergebnis insgesamt.

Der Ort und die Art der Auskopplung, die Signalverarbeitung des TE-Meßgerätes, die zur TE-Diagnose herangezogen Merkmale und der Umfang der verfügbaren Vergleichsmeßdaten entscheiden wesentlich über die Güte der anhand einer TE-Messung getroffenen Aussagen.

  - Art der elektrischen TE-Auskopplung:

Bei off-line TE-Messungen an Maschinen werden zur Auskopplung von TE-Signalen Hochspannungskoppelkondensatoren in Verbindung mit Meßimpedanzen eingesetzt. Die  Schaltungsanordnung basiert auf den relevanten Standards DIN VDE 0434 und IEC 270. Der Kapazitätsbereich der verwendeten Koppelkondensatoren liegt dabei meist im Bereich von Bereich von 1 - 4 nF.

Im Fall der on-line TE-Messung an rotierenden Maschinen wird eine Reihe verschiedener Auskoppelverfahren genutzt.

Wenn eine Betriebsunterbrechung zur Installation einer Auskoppeleinheit an der zu messenden Maschine nicht ausgeschlossen ist, können Koppelkondensatoren ähnlich wie bei der off-line Auskopplung angeschlossen werden. Auch das Einbringen von Sensoren in die Maschine, die auf der Basis hochfrequenter Feldkopplung arbeiten, ist dann möglich. Die Montage von Sensoren in der Maschinen ist aufwendig und somit fallen hohe Kosten für die Installation eines Meßsystems an. Darüber hinaus unterliegen die in die Maschine eingebrachten Sensoren selbst einem Ausfallrisiko und stellen so ein zusätzliches Ausfallrisiko dar.

Wenn eine Betriebsunterbrechung der Maschine nicht möglich ist, kommen ausschließlich Verfahren zum Einsatz, die nach dem Prinzip der induktiven Feldauskopplung der TE-Signale arbeiten. Dabei werden die Sensoren an den Erdleitungen des Schirmes <1>, der Anschlußkabel oder an der Erdleitung der Maschine <2> selbst angebracht.

Bild 2:	Feldsensoren zur TE-Auskopplung an rotierenden Maschinen

- Der von der Fehlstelle innerhalb der Maschine herrührende TE-Impuls erscheint, wie in Bild 2 dargestellt, an den Klemmen der Maschine als Spannungssignal. Der hierdurch angetriebene Ausgleichsstrom teilt sich in die Impedanz der am Anschlußkabel befindlichen Erdleitung sowie den Wellenwiderstand des Anschlußkabels auf und fließt über die Streukapazität des Maschinengehäuses und den geerdeten Sternpunkt zur Hochspannungswicklung zurück.

- Durch die direkte Überkopplung der TE-Signale innerhalb des Wickelkopfbereiches und an den Ausleitungen von der Phasenseite der Wicklung auf den Sternpunkt treten TE-Signale auch am Sternpunkt mit nahezu gleicher Intensität auf und können daher, wie im Bild 3 dargestellt, an der Sternpunktausleitung ausgekoppelt, werden.

Bild 3:	TE-Auskopplung mit induktiven Sensoren an rotierenden Maschinen

- Das Maschinengehäuse und das Statoreisenpaket stellen gegenüber der Hochspannungswicklung eine sehr gute kapazitive Kopplung dar (siehe auch Bild 12). Infolgedessen fließt der kapazitiv auf das Gehäuse koppelnde TE-Strom über der Impedanz der angeschlossenen Erdleitung des Maschinengehäuses ab und kann so über sein magnetisches Feld ausgekoppelt werden.

Sind Sternpunkt und Maschinengehäuse direkt verbunden, wirkt sich dies in einer Zunahme der Empfindlichkeit aus.

Das leitungsgebundene magnetische Feld, welches von dem TE-Impulsstrom herrührt, ist durch Magnetfeldantennen, sogenannten L-Sensoren, wie in Bild 3 dargestellt, detektierbar. Daher kann die Auskopplung auf Erdpotential erfolgen, d.h. Ankopplung ist somit auch im laufenden Betrieb der Maschine jederzeit möglich.

Der induktive Sensor selbst ist vergleichbar mit der Koppeleinheit im Standardmeßkreis, bestehend aus Koppelkondensator und Meßimpedanz. Im vorliegenden Fall entfällt daher das Ankoppeln des Hochspannungs-kondensators, bzw. das Auftrennen der Erdverbindung.

Bild 4:	Fehlstellenortung durch elektrische Feldsensoren

Speziell für die Feinortung in Wicklungsisolationen wird die elektrische Feldauskopplung von TE-Fehlstellen angewandt. Dabei wird die Streukapazität der Wicklung zu einem elektrischen Feldsensor genutzt. Der Sensor selbst ist, wie in Bild 4 dargestellt, mit einer tragbaren potentialfreien Sonde verbunden und kann so entlang der Wicklung bewegt werden, um den Ort der  höchsten  TE-Intensität einzugrenzen.

Im zweikanaligen Differentialbetreib der Sonde kann die Fehlstelle noch exakter bestimmt werden. Wurde die TE-Fehlstelle in der Mitte zwischen zwei Sensoren eingegrenzt, wird durch den Differentialbetrieb das Ausgangssignal der Sonde minimal oder im Idealfall zu Null.

  - Störsituation:

Im Gegensatz zu einer Reihe von anderen Hochspannungsgeräten ist bei Statorwicklungen in der Regel das Isoliersystem auf TE-Freiheit ausgelegt. Die Isolation ist hauptsächlich aus imprägniertem Glimmerpapier aufgebaut, welches gegenüber moderaten Teilentladungen unempfindlich ist.

An einer Maschine ist daher auch bei einwandfreier Wicklungsqualität ein signifikanter TE-Pegel meßbar. Dieser liegt meist weit oberhalb der Meßempfindlichkeit des TE-Meßsystems und spielt bei der off-line TE-Messung an einer Maschine keine Rolle.

Bei der on-line TE-Messung kann, durch die unmittelbare Verbindung der Wicklung mit dem speisenden Netz, der Störpegel in die Größenordnung der notwendigen Meßempfindlichkeit bei neuen unbeschädigten Wicklungsisolationen kommen.

Die auftretenden Störungen lassen sich dabei entsprechend Bild 5 in drei Klassen aufteilen:

Bild 5:	Störproblematik bei der TE-Messung

Sinusförmig,- harmonische Störsignale:

Die von Rundfunk- und Kommunikationssendern ausgehenden Störungen haben keinen nennenswerten Einfluß auf die TE-Meßempfindlichkeit an einer rotierenden Maschine. Die auftretenden Störungen sind auf Grund ihrer Pegel meist nicht relevant.

Impulsförmig; periodische Störungen:

Diese Störungen gehen meist von leistungselektronischen Stromrichter-schaltungen aus. Durch die Phasenkorrelation der Störer ist eine Identifikation der Störsignale bei phasenauflösenden TE-Meßsystemen leicht möglich. Sie können daher zur Ausblendung der Störungen durch Phasenfensterung genutzt werden.

Impulsförmig,- stochastische Störungen:

Schlechte elektrische Verbindungen (Kontakt TE), Bürsten- und Schleifringfeuer, Korona von Hochspannungsleitungen und Schalthandlungen im Netz verursachen diese Art der Störungen.

Bei der Störunterdrückung von nicht phasenkorrelierten Signalen werden  einerseits Kompensationsverfahren angewandt. Hierfür kommen TE-Meßsysteme, die in Brückenschaltungen arbeiten, zum Einsatz. Andererseits ist die Eliminierung von Störsignalen durch „Gating“ möglich, wobei die Trigging durch die Störsignale selbst erfolgt, die durch Sensoren / Antennen diskret empfangen werden.

Das phasenauflösende Meßsystem LDS- 6 bietet die Möglichkeit, alle oben beschriebenen Verfahren zur Störsignalreduktion einzusetzen und durch entsprechende Erweiterungen, wie Filter, Brückenimpedanzen oder TE-Sensoren, eine optimale Meßempfindlichkeit aufgrund der  zusätzlichen Maßnahmen zur Störsignalunterdrückung zu erreichen.

  - Meßsystem

Teilentladungen, die von Fehlstellen einer Maschinenisolierung ausgehen, zeichnen sich dadurch aus, daß die Signale neben einem hohen absoluten Pegel auch eine große Dynamik aufweisen. Dabei treten durchaus TE-Impulsamplituden über einen Dynamikbereich von 2 bis 3 Dekaden auf, und die Werte der „scheinbaren“ Ladung können 100 nC und mehr erreichen.

Wie unter 2.1 bereits erläutert, führt das Übertragungsverhalten der Wicklung zu erheblichen Beschränkungen der Aussagefähigkeit einer Kalibrierung hinsichtlich der „scheinbaren“ Ladungswerte. Ein weniger beeinflußter Parameter zur Einschätzung der von Teilentladungen ausgehenden Gefährdung ist die TE-Impulshäufigkeit. Da die TE-Intensität bei durchschlaggefährdeten Isolationsfehlern durch Impulswiederholraten bis über 100 kHz gekennzeichnet ist, gewinnt diese Kenngröße wegen ihres damit verbundenen Diskretisierungsvermögens eine hohe Bedeutung hinsichtlich der Diagnosebewertung, d.h. es sind TE-Impulsabstände von weniger als 10 µs zu erfassen.

Durch diese Eigenschaften der TE-Phänomene in Statorwicklungen werden spezifische Anforderungen an TE-Meßsysteme hinsichtlich der Dynamik und des Einzelimpulsauflösevermögens gestellt, die über Festlegungen in den Standards hinausgehen.

Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, ist die logarithmische bipolare Einzelbewertung der Impulse, sowie deren Messung frei von Überlagerungsfehlern bis zu einer Wiederholrate oberhalb von 100 kHz unumgänglich, wenn auch sehr stark geschädigte Wicklungsisolierungen diagnostiziert werden sollen. Damit wird gewährleistet, daß ohne Variation der Verstärkung der gesamte logarithmische Dynamikbereich für jeden Einzelimpuls zur Verfügung steht.

Das nach diesen Gesichtspunkten realisierte TE-Meß- und Analysesystem erfaßt weiterhin den Momentanwert des Spannungsverlaufs und kann somit in Echtzeit die Phasenbeziehung auswerten und rechnergestützt darstellen.

Aus den Werten der „scheinbaren“ Ladung, der Prüfspannung und der Phasenlage jedes einzelnen Impulses werden, wie in Bild 6 dargestellt, folgende weitere Kenngrößen zur Auswertung herangezogen:

Bild 6:	Strategie der TE-Signalauswertung

Phasenaufgelöstes Häufigkeitsmuster (phase resolved PD Pattern)

Hn(q, )

Verteilungsfunktionen vs. Phase

Hn(), qpeak(), qmean()

Häufigkeit vs. Ladung

Hn(q)

Jede dieser Größen wird hierbei nach der TE-Impulspolarität unterschieden und bewertet.

Aus dem erhaltenen Parameterfeld der Teilentladungsmessung stehen nun die charakteristischen Merkmale zur weiteren Auswertung zur Verfügung. So werden beispielsweise, nach der Polarität unterschieden, die Maximalwerte der Ladung und die Impulswiederholrate für verschiedene Betriebszustände der Maschine ausgewertet, um einen auftretenden TE-Fehler detailliert beschreiben zu können.

- Erfassung und Bewertung des Alterungszustandes der Wicklungsisolierung

  - TE-Verhalten vorgeschädigter Wicklungsisolierungen

Im folgenden werden beispielhaft zwei typische Fehler an Maschinenwicklungen hinsichtlich ihres TE-Verhaltens betrachtet.

An Einzelstäben von Statorwicklungen wurde in Spannungssteigerungsversuchen das TE-Verhalten typischer Fehler untersucht.

Die in Bild 7 dargestellten phasenaufgelösten TE-Muster (PRPDP) wurden jeweils an den aufgezeichneten einzelnen Spannungsplateaus aufgenommen. In der Darstellung werden die Ladungswerte als Funktion der Phase abgebildet, die dritte Dimension ist eine Projektion der Häufigkeit der TE-Impulse in ein Farbspektrum. Die Abfolge der einzelnen Pattern stellt somit die Entwicklung des Teilentladungsverhaltens  als Funktion der Zunahme der Prüfspannung dar.

Bild 7:	TE-Verhalten einer Statorwicklung mit einem Isolationsfehler

Hierbei ist in Bild 7 zu sehen, daß sich die Amplitude der TE-Impulse oberhalb der TE-Einsetzspannung kaum ändert, wohingegen der Bereich der maximalen TE-Intensität mit Zunahme der Spannung eine Phasenverschiebung erfährt. Von der Einsetzspannung bis zur maximalen Prüfspannung wird der Phasenbereich der höchsten TE-Intensität um fast 45° verschoben. Gleichzeitig ist in Bild 8 zu erkennen, daß sich die Häufigkeitsverteilung mit Zunahme der Spannung über einen immer größeren Ladungsbereich erstreckt.

Bild 8:	Häufigkeitsverteilung als Funktion der Ladung

Bei der näheren Analyse des Fehlers wurde eine Beschädigung des Außenglimmschutzbelages (AGS) festgestellt. Das elektrische Ersatzschaltbild eines solchen Fehlers am AGS läßt sich als Gleitanordnung darstellen und kann so als ein R-C-Ersatzschaltbild nachgebildet werden. Der ohmsche Anteil entspricht dem Widerstand der in der Gleitentladung auf dem Glimmschutz umgesetzten Energie. Der kapazitive Anteil läßt sich als Oberflächenkapazität der Isolation im Bereich des AGS zwischen der Gleitentladung und dem Leiter beschreiben.

Mit der Steigerung der Prüfspannung ist eine Zunahme der Entladung am AGS verbunden, welche sich durch die Vergrößerung der ohmschen und kapazitiven Anteile als eine Phasenverschiebung im TE-Phasenhäufigkeitsdiagramm auswirkt. Durch die gleichzeitige Zunahme der ohmschen und kapazitiven Komponenten im ESB des fehlerhaften AGS nimmt daher erwartungsgemäß die Amplitude der impulsförmigen Entladeströme nur im geringen Maße zu. Die Verteilung der Impulshäufigkeiten wird allerdings breiter (Bild 8).

In Bild 9 ist das TE-Verhalten von kleinen Hohlräumen und einem Riß in der Isolierung einer Statorspule dargestellt. Der TE-Pegel steigt oberhalb der Einsetzspannung bei weiterer Spannungssteigerung zunächst an. Oberhalb von 30% der maximalen Prüfspannung (Bild 10). wird die Amplitude der TE-Impulse wieder kleiner. Die Häufigkeit der TE hingegen nimmt mit Zunahme der Spannung stetig zu (Bild 11). Die Verteilung der Impulshäufigkeiten über der Ladung wird schmaler.

Bild 9: 	TE-Verhalten einer Statorwicklung mit einem Isolationsfehler

Bild 10:	TE-Pegel als Funktion der Prüfspannung an einer fehlerhaften Statorisolation

Bild 11:	Häufigkeitsverteilung als Funktion der Ladung

Das Entladungsverhalten läßt sich über die Zunahme des Gasdruckes in den Hohlräumen erklären, welcher bei Spannungssteigerung erwartungsgemäß zu einer Abnahme der TE-Pegel und Zunahme der TE-Häufigkeit ähnlicher Ladungswerte führt.

An den beiden Modelluntersuchungen kann somit durch physikalische Deutung des TE-Verhaltens die Identifikationsmöglichkeit von Isolierungsmängeln sehr gut nachgewiesen werden. Voraussetzung dafür ist eine TE-Meßtechnik, die den o.g. Anforderungen entsprechen muß.

Ein TE-Meßsystem, welches ausschließlich einen diskreten Ladungswert ermittelt, würde diese Fehlererkennung nicht ermöglichen und unter Umständen sogar Fehlinterpretationen verursachen.

- TE-Meß- und Analyseergebnisse betriebsgealterter Hochspannungsmaschinen

  - Applikationen an betriebsgealterten Maschinen

Die Isolation eine Statorwicklung besteht meistens aus  mit Epoxidharz oder Polyester imprägnierten Glimmerpapier. Im Gegensatz zu den organischen Materialien ist das Glimmerpapier gegenüber moderater Teilentladung unempfindlich. Daher führen Teilentladungen nicht zwingend zu einem Ausfall der Wicklungsisolation. Die Wicklungen fallen auf Grund langfristiger thermischer Alterung durch den Lastzykluswechsel oder durch Lockerung der Spulen in den Nuten aus. Im Gegensatz zu vielen anderen rein organisch isolierten Hochspannungsgeräten ist die Teilentladung bei dieser Art der Isolierung daher ein Symptom der thermischen und mechanischen Verschlechterung der Isolationsgüte. Bei diesen Alterungsphänomenen treten TE aufgrund von sich bildenden Lufteinschlüssen auf. TE sind somit nur eine Folge dieser Alterung und tragen selbst nicht signifikant zur Alterung bei. Der sich anbahnende Ausfall der Isolation wird somit nicht durch die TE verursacht, er kann aber nur durch eine TE-Messung prophylaktisch wahrgenommen werden. Eine Trendanalyse ist dabei das entscheidende Kriterium, um den Isolationszustand der Maschine richtig einschätzen zu können.

Zur Betriebsüberwachung an Hochspannungs-maschinen eignen sich daher vorteilhaft fest oder temporär installierte Koppelelemente zur Auskopplung von TE. Im Folgenden werden anhand von TE-Messungen an einem 24 Jahre alten Hochspannungsmotor die Diagnosemöglichkeiten durch eine TE-Analyse an betriebsgealterten Maschinen erläutert.

Untersucht und verglichen wurden hierbei auch verschiedene Arten der Auskopplung.

Wie in Bild 2 gezeigt, wurde die Auskopplung induktiv am Schirm des Anschlußkabels <2> und an der geerdeten Sternpunktausleitung <1> durchgeführt. Diese Koppelverfahren eignen sich insbesondere zur unterbrechungsfreien on-line Diagnose. Zum Vergleich wurden zudem kapazitive Koppler mit 1 nF an den Maschinenklemmen angebracht, welche auf Grund der notwendigen Betriebsunterbrechung vorzugsweise zur off-line Messung genutzt werden.

Die Maschine wurde dann einem eingehenden Prüfzyklus unterzogen. Untersucht wurde dabei das TE-Verhalten bei folgenden verschiedenen Betriebszuständen:

- Rotierende / Stehende Maschine

- Kalte / Heiße Maschine

Zur Auswertung wurden alle signifikanten TE-Parameter herangezogen und für die entsprechenden Betriebszustände und Auskoppelarten gegenübergestellt.

Bild 12:	Vergleich von TE-Pattern bei  verschiedenen Auskoppelarten

1:	induktiver Feldsensor an Erdleitung der Maschine

2:	induktiver Feldsensor an Erdleitung des Anschlußkabels

3:	Kondensator an den Klemmen der Maschine

Vergleicht man die Werte der TE-Kenngrößen der unterschiedlichen Auskoppelarten (Bild 12), so ergibt sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Auskopplung an dem kapazitiven Koppler und der induktiven Feldkopplung an der Erdleitung des Anschlußkabels. Die Empfindlichkeit und somit auch die Anzahl der erfaßten Impulse bei der induktiven Feldkopplung an der geerdeten Sternpunktausleitung ist dahingegen bei der kalten rotierenden Maschine sogar etwas größer. Ausschlaggebend hierfür ist sicher die in Bild 13 dargestellte direkte Kopplung der TE-Signale innerhalb des Wickelkopfes und an der Wicklungsausleitung auf den Sternpunkt und das Maschinengehäuse.

Bild 13:	Koppelwege im Wickelkopfbereich einer Maschine

Im heißen, rotierenden Zustand ist dieser Effekt weit weniger ausgeprägt, was auf eine leichte Verlagerung der Problemzonen in der Maschine hindeutet. Da die Koppelwege zum Sternpunkt für Entladungen zwischen dem Blechpaket und der erodierten Isolierstoffoberfläche des Wicklungsstabes in der Nut wesentlich ungünstiger sind, ist davon auszugehen, daß dieser Effekt auf Slot-Corona (Bild 14) im Heißzustand der Maschine hindeutet. Im Kaltzustand tritt dies offensichtlich weniger in Erscheinung.

Bild 14:	Nutquerschnitt mit typischen TE- Fehlerorten

In dem in Bild 15 dargestellten TE-Parameterfeld sind die Kenngrößen TE-Pegel, TE-Impulsanzahl, Polaritätsverhalten und Wiederholrate für exakt gleiche Meßzeiträume gegenübergestellt.

Bild 15:	TE-Kenngrößen gemessen bei unterschiedlichen Betriebszuständen

Dabei ist eindeutig eine Zunahme aller TE-Kennwerte vom warmen zum kalten, rotierenden Zustand der Maschine zu erkennen. Diese Verschlechterung der Werte nimmt für die stehende Maschine noch weiter zu. Zwischen rotierender und stehender Maschine tritt zudem ein Wechsel des Polaritätsverhaltens der TE-Impulse von positiver zu negativer Dominanz auf. Die Morphologie der TE-Pattern ändert sich dabei ebenfalls.

Wie bereits ausgeführt und in Bild 16 dargestellt, deuten TE mit überwiegend positiver Polarität auf Problemzonen zwischen Blechpaket und erodierten Isolierstoffoberfläche hin, wohingegen ein Übergewicht von Impulsen negativer Polarität Problemzonen zwischen Spule und Isolation aufdeckt. Je nach Betriebszustand der Maschine dominiert im untersuchten Fall eine Gefährdungszone (siehe Bild 14) das TE-Verhalten der untersuchten Maschine.

Bild 16:	Polaritätsverhalten der Impulshäufigkeit von TE

Dabei ist zu berücksichtigen, daß Hohlräume in der Isolierung gegenüber dem Auftreten von Slot-corona ein wesentlich höheres Gefährdungsrisiko für die Wicklung darstellen. Die unterschiedliche thermische Ausdehnung zwischen dem Eisen des Blechpakets und dem Kupfer des Wicklungsstabes (Bild 17) kann bei Temperaturänderung (Abkühlung) beispielsweise zu einem Spalt zwischen Isolation und Eisen führen und somit Slot-Corona verursachen. Dies wird durch die Übertemperatur des Kupfers möglicherweise begünstigt.

Bild 17:	Thermische Ausdehnung der Wicklung und des Blechpakets

Zur Bestimmung der Phasenlage in der ein TE-Fehler auftritt, ist ein TE-Pegelvergleich bei einer mehrphasigen Messung nicht zwingend notwendig. Wie im Bild 18 dargestellt wird, treten die TE-Impulse korreliert zu einer Phase auf. Dabei ist die TE-Intensität bei TE-Messungen an Maschinen vorwiegend auf die  Phasenbereiche von 0° – 90° und von 180° – 270° konzentriert. Bei einer dreiphasig erregten Wicklung ergibt sich eine Zuordnung der einzelnen Phasenbereiche entsprechend Bild 18. Einphasig ausgekoppelte TE-Phasenhäufigkeiten lassen sich somit einer Wicklung zuordnen.

Bild 18:	Zuordnung der einzelnen Phasenbereiche bei der TE-Messung an rotierenden Maschinen

- Zusammenfassung

Die elektrische TE-Messung zur Fehlerfrüherkennung in rotierenden Hochspannungsmaschinen ist sowohl im Bereich der on-line, wie off-line Diagnose ein nützliches Instrument, das den Betreibern von Maschinen hohe  Ausfall- und Reparaturkosten erspart. Auf der Basis einer Trendanalyse können Stillstandszeiten geplant werden.

Zur PC-gestützten Messung und Analyse von TE in rotierenden Maschinen wurde ein Meßsystem entwickelt. Es ermöglicht nicht nur die Beurteilung gestützten Beurteilung phasenaufgelöster TE-Muster, sondern auch die Anwendung einer Vielzahl weiterer Analyseverfahren sowie umfangreiche statistische Auswertungen. Dazu steht ein komplexes Softwarepaket zur Verfügung.

Somit kann neben der Feststellung der geschädigten Phase und der Eingrenzung des Fehlerortes innerhalb des Isoliersystems auch der Fehlstellentyp ermittelt werden, d.h. es erfolgt eine klare qualitative und quantitative Fehlerbeschreibung. Mit Hilfe der beschriebenen Meßverfahren und TE-Kenngrößen können wesentliche Symptome für die Zustandsbeurteilung abgeleitet werden, die für bestimmte Fehlerquellen charakteristisch sind. Bei Kenntnis der Konstruktion der Maschine ist durch diagnostische TE-Messungen somit eine bessere Diagnose als bisher möglich.

- Literatur

DIN VDE 57 434 Hochspannungsprüftechnik; Teilentladungsmessung (1983)

„Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating Machinery“, Draft 8 of IEEE P 1434

„Partial discharge measurements“, IEC Publication 270 ,1981 and Document IEC 42/149/CDV, 1999

Binder, E., Draxler, A., Egger, H., Hummer, A., Muhr, M., Praxl, G.: “Experience with On-Line and Off-Line PD Measurements of Generators“, CIGRE Session 1998

Grünewald, P., Weidner, J.: Possibilities and Experience with Off- and On-Line Diagnosis of Turbine Generator Stator Winding Insulations.” CIGRE-Session 1994, paper 11/206

F. Gutfleisch, L. Niemeyer: “ Measurement and Simulation of PD in Epoxy Voids”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 2, No. 5, October 1995

Henriksen, M., Stone, G.C., Kurtz, M.: „Propagation of Partial Discharge and Noise Pulses in Turbine Generators“, IEEE Transaction on Energy Conversion, Sep 1986 – Vol. EC-1, No. 3

Kaufhold, M, Bauer, K., Wang, H.: “High Voltage Motor Winding Insulation for High Power Adjustable Speed Drives Fed by IGBT-Converter.” Conference Proceedings INSUCON ´98, Harrogate, Mai 1998

M. Kaufhold, K. Bauer, A. Bethge, H. Wang: “Experiences with Partial Discharge Measurements for the Evaluation of High Voltage Winding Insulation of Large-and Medium-Sized Machines” Conference Proceedings INSUCON ´98, Harrogate, Mai 1998

Kemp, I.J. et al., „Calibration Difficulties Associated with PD Detectors in Rotating machines“, Proceedings if the IEEE Electrical Insulation Conference, Chicago, October 1987

Kielmann, F., Schönthier, H., Golbig, W.: “VPI-stator bar Insulation with very low Partial Discharge Level”, Proceedings of 10th ISH, Volume 2, pp. 173, Montreal, 1997

Langer, J., Bauer, K., Bethge, A., Weidner, J., Grünewald, P.: „Teilentladungsmessungen zur Qualitätssicherung und Diagnose der Hochspannungswicklung von Motoren und Generatoren“, ETG-Fachtagung Juni 1995

Lemke, E., Schmiegel, P.: ”Progress in PD probe measuring technique “ Proceeding of 7th ISH, Dresden, 1991, paper 72.01

Lemke, E.: “Möglichkeiten und Grenzen der TE-Messung mit Feldkopplung”, Siemens-Tettex-Kolloquium zur Hochspannungs- Prüf- und Meßtechnik, Dresden (1993) Beitrag 4.4

Sedding, H., Stone, G.:” Applicability of Partial Discharge Testing for 4 kV Motor and Generator Stator Winding” Proceedings of EEIC, pp. 665, Chicago, 1995

Stein, R. Füglister, T., Delwall, R., Gallasso, G.:”Modern Generator Monitor with Expert System.” Proceedings of CIGRE/EPRI Colloquium on... Large Motors, Firence, 1997,Volumen 2

Shu, H., Kemp, I.J.; „Pulse Propagation in Rotating Machines and its Relationship to PD Measurements“, IEEE ISEI, Baltimore, June 1992

Stone , G.C.: „Calibration of PD Measurements for Motor and Generator Windings – Why it Can’t be Done“, IEEE Electrical Insulation Magazine, Jan/Feb 1998 - Vol. 14, No. 1

Stone, G. C., et al., „Investigations of Turn Insulation Failure Mechanims in Large AC Motors“, IEEE Transactions on Power Apparatus ans Systems, September 1984, p. 2588

Warren, V., Stone, G.C., „Recent Developments in Diagnostic Testing of Stator Windings“ IEEE Electrical Insulation Magazine, September / October 1998, Vol. 14, No. 5, p. 16

Zhu, H., Green, V., Sasic, M., Halliburton, S.: „Increased Sensitivity of Capacitive Couplers for In-Service PD Measurement in Rotating Machines“, 1998 IEEE, PE-455-EC-0-2-1998

Zhenyuan Wang, Deheng Zhu, Kexiong Tan, Fuqi Li, Yilu Liu: „PD Monitor System for Power Generators“, IEEE Transactions on Dielectrics and Electriacal Insulation, Dec 1998, Vol. 5, No. 6

Zlatanovici, D., Cretu, S., Gheorghiescu, P., Bleier, I., Novac, D., Negomireanu, G., “Life Time Management and the Impact on Its Extension at Hydrogenerators from Portile de Fier and Djerdap Hydropower Substations”, CIGRE Session , paper 11-203, 1998